La corrente alternata

---
Rappresentazioni dei segnali
-
Vettoriale
Complessa
Esponenziale

---
Segnali sinusoidali
- Importanti perché:
  - La tensione disponibile nella rete di distribuzione elettrica ha forma sinusoidale
  - Qualunque forma d’onda può essere scomposta in una somma di sinusoidi

---
Rappresentazione vettoriale
v( t )=V_p sen( %omega t + %varphi )
La lunghezza del vettore corrisponde al valore di picco Vp
L’angolo tra il vettore e l’asse orizzontale è detto fase iniziale
L’angolo compreso tra due vettori rappresenta lo sfasamento

---
Operazioni tra grandezze sinusoidali
- Moltiplicazione per una costante (fase invariata)
- Somma e differenza (regola parallelogramma)
- Prodotto (somma delle fasi)
- Rapporto (differenze delle fasi)

---
Operazioni tra grandezze sinusoidali

---
Rappresentazione complessa (simbolica)
- V=a+jb
  - Dove a è la parte reale
  - Dove b è la parte immaginaria
  - Dove j*j=-1

---
Da cartesiane a polari

---
Da polari a cartesiane

---
Rappresentazione complessa
e^{ j %varphi } = cos%varphi +jsen%varphi
Parte reale (a)
Parte immaginaria (b)

---
Rappresentazione complessa

---
L’impedenza

---
Componenti reattivi
Induttore
Condensatore
i( t ) = {dv(t)} over {dt}
v( t ) = L {di(t)} over {dt}
v( t ) = %omega Lisen( %omega t + %varphi + %pi /2 )
I = j %omega CV
V = j %omega LI

---
Impedenza
bar Z = bar V/ bar I

---
Impedenza in serie e parallelo

---
Risonanza serie
- Induttore e condensatore collegati in serie
- Se allora il bipolo si comporta come un cortocircuito, in quanto le tensioni sono uguali ma opposte in fase
- Fattore di qualità Q per valutare il peso della resistenza R
W_s= {1} over { sqrt{LC} }
Q = {1} over {R} sqrt{ {L} over {C} }

---
Risonanza parallelo
- Induttore e condensatore in parallelo
- Se il bipolo si comporta come un circuito aperto, dato che le correnti sono uguali ma opposte in fase
- Fattore di qualità parallelo Q
W_p= {1} over { sqrt{LC} }
Q = R sqrt{ {L} over {C} }

---
Condensatori reali
- R’ e L rappresentano la resistenza e l’induttanza dei reofori e delle armature
- R’’ tiene conto delle perdite nel dielettrico
Se f<<f0, allora ho la figura C
f_0= {1} over {2 %pi sqrt{LC} }
Fattore di perdita

---
Induttori reali
- R esprime le perdite ohmiche, magnetiche e dielettriche
- C tiene conto della capacità distribuita tra le spire
Se f<<f0, allora ho la figura C
Fattore di merito
f_0= {1} over {2 %pi sqrt{LC} }

---
Metodo simbolico
1. Si associano alle tensioni ed alle correnti i corrispondenti numeri complessi
2. Stessi principi e teoremi del regime continuo
3. Ogni tensione o corrente nella rete risulterà sinusoidale, a causa della linearità, con frequenza di valore identico a quello dei generatori e ampiezza e fase ricavabili dai moduli e argomenti trovati

---
Esercizio

---
Esercizio

---
La potenza sinusoidale

---
La potenza
- Ogni bipolo è sottoposto a corrente i(t) e tensione v(t)
  - V=ZI
  - V e I sono sfasati di un argomento y
  - V è in anticipo se y>0, in ritardo se y<0
p( t ) = v( t )i( t )

---
La potenza
P( t ) = V_p sen( %omega t + %varphi )I_p sen( %omega t ) = {1} over {2} V_p I_p cos( %varphi(1-cos2%omega t ))+ {1} over {2} V_p I_p sen( %varphi )sen( 2%omega t )
Potenza attiva
Potenza sempre positiva, assorbita dal bipolo, viene trasformata in calore o lavoro utile
Potenza reattiva
Ha valore medio nullo e rappresenta la potenza alternativamente immagazzinata e ceduta dal bipolo

---
La potenza attiva
P=V_eff I_eff cos( %varphi ) [ Watt ]
V_eff = Vp / 2 e I_eff = Ip / 2
Argomento di Z
Potenza media dissipata in calore su un bipolo in regime sinusoidale
Fattore di potenza

---
La potenza reattiva
Q=V_eff I_eff sen( %varphi ) [ VAR ]
Potenza media alternativamente immagazzinata e ceduta dal bipolo

---
La potenza apparente
S=V_eff I_eff [ VA ]
Corrisponde all’ampiezza dell’oscillazione della potenza istantanea e la cui conoscenza può essere utile per il dimensionamento di conduttori e generatori

---
Il rifasamento degli impianti industriali

---
Conseguenza dello sfasamento
- La componente di una componente reattiva produce uno sfasamento tra tensione e corrente
  - Questo fa sì che la potenza realmente sfruttata dal carico (potenza attiva) sia inferiore si un fattore cos(phi) (fattore di potenza) a causa della potenza reattiva

---
Conseguenza dello sfasamento
- Questo scambio di potenza reattiva provoca una corrente sulla linea di collegamento tra generatore e carico e la relativa dissipazione per effetto Joule
  - Bisognerebbe sovradimensionare i cavi di trasporto e le macchine generatrici

---
Rifasamento
- Per ridurre i fenomeni negativi, si inserisce, in parallelo al carico, una batteria di condensatori di rifasamento
  - Questi compensano, parzialmente, la reattanza induttiva del carico e aumentano quindi il fattore di potenza
Nuovo sfasamento
Vecchio sfasamento
C_rifas = {P(tg(%varphi) - tg(%varphi^'))} over {%omega V^2}

---
Rifasamento

---
Normativa sul rifasamento
- Per carichi con P>15kW, l’utente deve avere un fattore di potenza >=0.9
  - Se compreso tra 0.7 e 0.9, può pagare una penale o rifasare
  - Se sotto a 0.7 deve per forza rifasare

---
Vantaggi del rifasamento
- Diminuisce la potenza apparente dell’utenza e quindi si riduce la corrente nella linea
- Diminuiscono le perdite di potenza in linea e quindi aumenta il rendimento della linea
- Diminuendo la corrente si può progettare la linea con una sezione inferiore
- Diminuiscono le cadute di tensione sulla linea
- L’utenza rifasata richiede minore potenza e quindi l’ente che eroga può soddisfare più richieste

---
Il sistema trifase